PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”.

- Wyszczególnienie zadań:

1.   Budowa kotła wodnego WR – 15.

2.	Budowa instalacji odpylającej dla nowobudowanego kotła 
WR – 15 oraz istniejącego WLM – 25.

3.   Budowa komina stalowego do odprowadzenia spalin z ciepłowni.

2.  Adres inwestycji:   26 – 200 Końskie ul. Odlewnicza 5

3.  Zamawiający:    Gmina Końskie,  26 – 200 Końskie ul. Partyzantów 1

4.  Numer postępowania:  ZP-271/1/2011

5.  Słownik CPV:

45251200 - 3		Roboty budowlane w zakresie ciepłowni.

71320000 - 7		Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

44621210 - 4		Wodne kotły grzewcze.

30237252 - 0		Odpylacze powietrza pod ciśnieniem

45262610 - 0		Kominy przemysłowe.

Zawartość opracowania:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

  - Zakres zamówienia.

  - Ogólny opis kotła.

  - Opis ogólny urządzeń odpylających.

  - Ogólny opis komina stalowego.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Wymagania jakie powinni spełniać projektanci i wykonawcy zamówienia.

  - Wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa.

  - Wymagania dla części technicznej:

    - Kotła.

    - Urządzeń odpylających.

    - Komina stalowego.

  - Wymagania dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych i AKP 
i sterowniczych oraz wizualizacji.

  - Wymagania Zamawiającego do zakresu oraz rozwiązań technicznych opracowania dokumentacji projektowej dla:

    - Kotła.

    - Urządzeń odpylających.

    - Komina stalowego.

  - Wymagania Zamawiającego do realizacji zadania na obiekcie 
( uzyskanie pozwoleń itp.):

    - Roboty demontażowe (terminy i zakres).

    - Przygotowanie placu budowy.

    - Roboty montażowe (terminy i zakres).

  - Odbiory wykonanych robót:

    - Sprawdzenie kompletności dokumentacji.

    - Protokoły z robót zanikających i odbiorów częściowych.

    - Pomiary elektryczne i dozorowe.

    - Operat geodezyjny komina stalowego wraz z protokołami odbioru robót w

zakresie termoizolacji i zabezpieczenia chemicznego.

- Część informacyjna:

  - Parametry techniczne nowobudowanego kotła.

  - Charakterystyka paliwa i wody sieciowej po zamontowaniu odgazowywacza.

  - Parametry techniczne i charakterystyka urządzeń odpylających i spalin.

  - Ogólne parametry techniczne komina stalowego.

- Dodatkowe uwagi Zamawiającego.

Pkt. 4.1. do  4.21.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Zakres zamówienia.

Modernizacja składa się z 3 technologicznie powiązanych zadań:

- Budowa kotła WR – 15.

- Budowa instalacji odpylającej dla kotła WR – 15 oraz istniejącego kotła WLM - 25.

- Budowa komina stalowego do odprowadzenia spalin z ciepłowni.

1.2. Ogólny opis kotła.

- Kocioł wodno – rurowy w konstrukcji ścian szczelnych w układzie dwuciągowym 
z mechanicznym rusztem taśmowym. Ściany szczelne tworzą przestrzeń komory paleniskowej i drugiego ciągu. Wykonanie z rur kotłowych o grubości: w ścianach szczelnych min. 4mm, pęczek konwekcyjny bez opłetwień o grubości ścianki min. 3,2mm i podziałce zgodnie z dokumentacją kotła.

- Obudowa termiczna kotła z blachy trapezowej powlekanej T18/075mm w kolorze brązowym,

- Izolacja ścian bocznych kotła z płyt z wełny mineralnej, o grubości minimum 
150mm i odpowiedniej twardości, izolacja zabezpieczająca przed samoistnym odkształcaniem się wełny,

- Kocioł opalany węglem kamiennym energetycznym o parametrach określonych 
w charakterystyce technicznej nowobudowanego kotła,

- Kocioł winien być zabudowany na istniejących fundamentach po ich przystosowaniu,

- Kocioł winien być podłączony do istniejącego układu nawęglania, odżużlania 
i włączony do istniejących instalacji technologicznych ciepłowni (instalacje hydrauliczne, elektryczne i AKPiA),

- Dostarczone elementy kotła muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami 
i przepisami polskiego Urzędu Dozoru Technicznego,

- Wszystkie zastosowane materiały i dostarczone urządzenia powinny być nowe oraz winny posiadać aktualne certyfikaty.

1.3. Opis ogólny urządzeń odpylających.

Instalacja suchego odpylania spalin w układzie dwustopniowym, dla nowego kotła 
WR –15 i istniejącego WLM – 25, z tym że I stopień stanowi multicyklon i bateria odpylaczy cyklonowych, a II stopień filtr workowy.

Przy projektowanej instalacji odpylania spalin uwzględnić możliwość wykorzystania istniejących przetworników częstotliwości do sterowania silnikami wentylatorów spalin.

1.4.    Ogólny opis komina stalowego.

Komin wolnostojący wykonany  z blachy stalowej konstrukcyjnej odprowadzający spaliny z nowobudowanego kotła WR 15 oraz istniejącego kotła typu WLM 25 nr 4. Nowy komin zostanie zabudowany w miejsce istniejącego emitora.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Wymagania jakie powinni spełniać projektanci i wykonawcy zamówienia.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy

Posiadający  uprawnienia projektowe i wykonawcze w wymaganym zakresie robót objętych zamówieniem tj w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, architektonicznej, instalacyjno – inżynieryjnej, elektrycznej i zaświadczenie 
o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Wykazujący, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował 
co najmniej 2 roboty obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 4000 000 zł ( każda)

- Posiadający pracowników z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami w zakresie robót objętych zamówieniem.

  - Wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa.

- Dokumentacja projektowa powinna być zatwierdzona przez UDT i zawierać wszystkie niezbędne opinie,  uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w tym między innymi ustalenia zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące tego terenu oraz Decyzji oddziaływania na środowisko,

- Dokumentacja projektowa w zakresie konstrukcyjnym musi być opracowana przez osobę uprawnioną do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, posiadającą aktualne zaświadczenie przynależności  do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Dokumentacja projektowa powinna być uzgodniona z Zamawiającym pod względem zastosowanych  rozwiązań projektowych i materiałowych,

- Dokumentacja projektowa wykonana w formie papierowej w 5 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośnikach CD w formatach doc. (WORD), xls (EXCEL), dwg (AutoCad), ath (NORMA) oraz PDF,

- Dokumentacja powykonawcza. w formie papierowej w 3 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośnikach CD w formatach doc. (WORD), xls (EXCEL), dwg (AutoCad), ath (NORMA) oraz PDF,

- Dokumentacja powinna być kompletna, czytelna i napisana w języku polskim.

2.3.Wymagania dla części technologicznej:

    - Kotła

- Wykonać termiczną obudowę kotła:

- z blachy trapezowej powlekanej T 18 / 0,75 mm i  kolorze brązowym,

- izolacja ścian bocznych kotła z płyt z wełny mineralnej, o grubości min. 150 mm 
i odpowiedniej twardości , zabezpieczającej przed  samoistnym odkształcaniem się wełny.

b) dodatkowo należy wykonać:

- opodestowanie i połączenie nowego kotła z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi,

- podestami na stropie kotła do obsługi zaworów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami BHP.

- opodestowanie należy wykonać w sposób  zapewniający dostęp do wszystkich miejsc na kotle wymagających obsługi (tj. armatury, króćców pomiarowych, zaworów bezpieczeństwa, kryz pomiarowych itd.).

c) zastosować odmulanie i odpowietrzanie ręczne z podwójnym odcięciem (zawory kołnierzowe grzybkowe),

- zamontować zawory bezpieczeństwa z instalacją rozprężającą z przejściem na dach ciepłowni,

- wykonać instalację odprowadzającą skropliny z zaworów bezpieczeństwa 
w sposób zapewniający ich spływ do schładzacza,

- sklepienie zapłonowe i dopalające wykonać z betonu ogniotrwałego nisko cementowego o parametrach nie gorszych niż beton BN-160.

- wykonać instalację powietrza:

- zastosować wentylatory powietrza wtórnego i posadowić je na  ramie wibroizolacyjnej na cokole ,  z możliwością regulacji ręcznej,

- zastosować wentylatory powietrza podmuchowego z przetwornicą częstotliwości 
i posadowić je na ramie wibroizolacyjnej na cokole,

- zastosować skrzynie podmuchowe z indywidualnym rozdziałem powietrza podmuchowego dla każdej strefy, z ręczną regulacją ilości powietrza

- zastosować w strefach zdalny pomiar ciśnienia.

- zamontować ruszt mechaniczny typu ciężkiego ze wzmocnionym łańcuchem

i rusztowinami z dodatkiem chromu od 0,8÷1,5 %,

- zastosować  napęd rusztu z przetwornicami częstotliwości,

- wykonać leje popiołowe i żużlowe z zasuwami wraz z ich napędem ręcznym,

- wykonać i zamontować odżużlacz zgrzebłowy, do transportu mieszanki popiołowo żużlowej,

- wykonać i zamontować kanał hydrauliczny do transportu żużla mieszanki popiołowo żużlowej spod odżużlacza,

- wykonać połączenie istniejącego zasobnika miału węglowego do  kosza węglowego,

- zamontować zasuwy odcinające zasobnik z koszem węglowym,

- zamontować stację odgazowania próżniowego z układem  korekcji wody o wydajności 6 m3/h,

- wykonać w hali kotłów osobne pomieszczenie nastawni dla obsługi kotłów WLM - 25 i WR – 15,

- przeprowadzenie 72 godzinnego ruchu próbnego kotła z udziałem Zamawiającego,

- alkaliczne wygotowanie kotła.

2.3.2. Urządzeń odpylających.

- Instalacja dwustopniowego odpylania spalin zgodnie z projektem dla nowego kotła WR – 15 i istniejącego WLM – 25, z tym że I stopień stanowi multicyklon 
i bateria odpylaczy cyklonowych, a II stopień filtr workowy,

- Instalacja odpylająca powinna zapewnić działanie pierwszego stopnia odpylania przy wyłączonym filtrze workowym,

- Instalacja odpylania i konstrukcja wykonana ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczona antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową odporną na temperaturę  min. 500(C,

- Kanały spalinowe wykonane z blachy stalowej o grubości min. 5mm,

- Kanały spalinowe zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową 
i nawierzchniową odporną na temperaturę  min. 500(C,

- Izolację termiczną należy wykonać z wełny mineralnej o grubości min. 100mm 
i gęstości 80 kg/m3,

- Płaszcz zewnętrzny kanałów spalinowych należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości min. 1mm,

- Odprowadzenie pyłów z poszczególnych stopni odpylania do kanałów spływu żużla.

    - Komina stalowego.

- Komin wolnostojący o średnicy i wysokości wynikającej z obliczeń, wykonany  
z blachy stalowej konstrukcyjnej o grubości wynikającej z obliczeń.

- Komin izolowany termicznie, izolacja termiczna o grubości wynikającej 
z obliczeń.

- Warstwa zewnętrzna komina wykonana z  blachy ocynkowanej.

- Komin zabudowany z wykorzystaniem istniejącego fundamentu komina stalowego 
o średnicy Dn = 2,5m i wysokości h = 35m.

- Komin wyposażony w niezbędne galerie i znormalizowane punkty poboru spalin dla potrzeb kontrolno – pomiarowych.

2.4. Wymagania dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych i AKP 
i sterowniczych oraz wizualizacji.

- Szafa sterownicza wspólna dla dwóch kotłów wraz z wyposażeniem AKPiA:

Na elewacji szafy kotła SK oprócz panelu operatorskiego powinny znajdować  się również sygnalizatory, wskaźniki i mierniki podstawowych parametrów ruchowych kotła

- przepływ wody przez kotły,

- temperatura wody przed i za kotłami,

- ciśnienie wody przed i za kotłami,

- podciśnienie w komorze paleniskowej i za  kotłami,

- moc cieplna kotłów,

- sygnalizacja stanów awaryjnych

b) Blokady i zabezpieczenia

- Bezpieczna praca kotła wymaga zaprojektowania odpowiednich blokad. Zgodnie 
z wymaganiami i przepisami UDT. Projektowane układy automatyki zabezpieczeniowej kotła zapewnią bezpieczne wyłączenie urządzeń kotłowych w przypadku wystąpienia zakłóceń lub uniemożliwią załączenie urządzeń, gdy nie są spełnione wymagane warunki ich bezpiecznej pracy.

c) Należy zrealizować  następujące algorytmy blokad:

- wentylatory spalin pracują bez blokad,

- napędy rusztu RU oraz wentylatora powietrza podmuchowego WPP praca 
w blokadzie od pracy wentylatorów spalin oraz  od przekroczenia jednego z poniższych parametrów:

  - minimalnego przepływu wody przez kocioł,

  - maksymalnej temperatury wody za kotłem,

  - minimalnego ciśnienia wody za kotłem,

  - wysokiego ciśnienia spalin w komorze paleniskowej,

- układ sygnalizacji optyczno-akustycznej , ostrzegawczej i alarmowej powinny być zaprojektowane i zaprogramowane w oddzielnym sterowniku.

d) Zasilanie elektryczne

- Zaprojektować nowe zasilania elektryczne wszystkich urządzeń i rozdzielni kotła zgodnie ze współczesnymi standardami i aktualnymi przepisami w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwzakłóceniowej i przeciwporażeniowej. Rozdzielnie szafy zasilające, urządzenia i osprzęt zaprojektować w obudowie o stopniu ochrony nie gorszym niż IP56,

- Obwody główne zasilające napędy elektryczne  powinny być  zrealizowane w szafie zasilającej RK,

e) Szafa sterownicza kotłów,

- Szafa sterownicza SK zasilana z szafy RK powinna zawierać następujące wyposażenie:

  - wyłącznik główny,

  - osprzęt elektryczny dla zasilania, zabezpieczenia i ochrony obwodów zasilających, pomiarowych i sterowniczych,

  - niezbędne zasilacze, przetworniki pomiarowe itp.,

- ponadto na elewacji szafy należy  umieścić:

- mierniki podstawowych parametrów kotła,

- przełączniki, przyciski i zadajniki dla realizacji sterowania miejscowego,

- wyłącznik awaryjny,

f) Instalacja oświetleniowa:

- podstawowe oświetlenie w obrębie kotła WR 15 na wszystkich poziomach podestów roboczych i wokół kotła.

g) Wymagania dla robót elektrycznych

- Roboty elektryczne i AKPiA należy wykonać zgodnie ze współczesnymi standardami i aktualnymi  przepisami,

- Instalację elektryczną i AKPiA należy dostosować do istniejącego systemu elektroenergetycznego i    automatyki,

- Po zakończeniu robót elektrycznych i AKPiA należy przeprowadzić sprawdzenia oraz badania wszystkich maszyn, urządzeń i linii pomiarowych wchodzących w skład wyżej wymienionych robót, a protokoły z tych czynności dołączyć do dokumentacji.

h) System SCADA.

- W części przeznaczonej dla kotła powinien realizować następujące funkcje:

- obserwacja aktualnego stanu pracy kotła, układów odpylania i pozostałych układów technologicznych,

- możliwość obserwacji danych archiwalnych na wykresach,

- generowanie alarmów i ostrzeżeń,

- generowanie raportu dziennego i miesięcznego.

System SCADA powinien składać się ze Stacji Operatorskiej, w konfiguracji:

- komputer PC,

- oprogramowanie operacyjne i systemowe ,

- oprogramowanie aplikacyjne : grafiki technologiczne , baza danych , itd.,

- karty komunikacyjne,

- drukarka laserowa,

- zasilacz UPS,

- system klienta internetowego umożliwiającego zdalne podgląd parametrów w biurach przy ul. Armii Krajowej 5.

Za pośrednictwem systemu SCADA powinny być monitorowane następujące parametry pracy kotła:

- wartości analogowo-cyfrowe:

  - moc cieplna kotła,

  - przepływ wody przez kocioł,

  - temperatura wody za kotłem,

  - temperatura wody przed kotłem,

  - ciśnienie wody za kotłem,

  - ciśnienie wody przed kotłem,

  - temperatura sklepienia przedniego,

  - temperatura spalin za kotłem,

  - spadek ciśnienia spalin na filtrze tkaninowym,

  - ilość tlenu w spalinach za kotłem,

  - przepływ powietrza do kotła,

  - temperatura powietrza do kotła,

  - ciśnienie powietrza w strefach,

  - ciśnienie spalin w komorze paleniskowej,

  - obroty silników napędów kotła,

  - posuw rusztu (enkoder),

  - ilość energii w węglu do kotła,

  - efektywność spalania,

  - licznik energii cieplnej,

- wartości dwustanowe:

  - stan pracy każdego z urządzeń wykonawczych (załączone- wyłączone),

  - stan przekroczeń ostrzegawczych i awaryjnych,

  - awaryjne wyłączanie napędów,

Uwaga ! Wykonawca wykona niezbędne zasilanie wszystkich szaf zasilających 
z istniejącej  Rozdzielni na kotłowni. Połączenie między szafami , a urządzeniami zasilanymi za pośrednictwem przetwornic częstotliwości powinno być wykonane przewodami ekranowanymi.

Instalacja technologiczna kotła powinna spełniać wymagania zawarte w ,,Warunkach technicznych DT- URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE” i spełniać przepisy BHP i p.poż. 
w tym normy hałasu na stanowiskach pracy i do środowiska. Przewidzieć pełne powiązanie nowych instalacji i urządzeń z częścią istniejącą w zakresie technologicznym i elektroenergetycznym.

2.5.	Wymagania Zamawiającego do zakresu oraz rozwiązań technicznych opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja techniczna powinna składać się z następujących części:

- Projekt budowlany adaptacyjny istniejących powierzchni i fundamentów pod zabudowę kotła,

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznej  i AKPiA oraz szafy sterowniczej kotła uzgodniony z CL UDT,

- Projekt budowlany i wykonawczy kotła wraz z technologią montażu; projekt powinien uwzględniać podłączenie do istniejącego układu nawęglania, odżużlania i włączenie do istniejących instalacji technologicznych ciepłowni  ( instalacje hydrauliczne ,elektryczne i AKPiA) wraz z uzgodnieniem dokumentacji w UDT, celem uzyskania wszystkich niezbędnych certyfikacji

- Projekt organizacji placu budowy i plan BIOZ,

- Dokumentacja koncesyjna dla UDT.

2.5.1.Kotła.

a) Projekt wykonawczy kotła wraz z technologią montażu:

- część technologiczna i budowlana,

- część elektryczna i AKPiA ,

- dokumentacja montażowa,

- dokumentacja koncesyjna,

- dokumentacja techniczno-ruchowa kotła,

- instrukcja eksploatacji.

b)	Projekt techniczno - adaptacyjny dostosowania fundamentów po zdemontowanym kotle OR32 dla potrzeb nowego kotła o mocy 15 MW.

c) 	Projekt techniczny układu odgazowania próżniowego i korekcji wody sieciowej:

- część elektryczna i AKPiA,

- dokumentacja montażowa,

- dokumentacja techniczno-ruchowa,

- instrukcja eksploatacji.

c) Projekt techniczny instalacji technologicznej układu hydraulicznego kotłowni do podłączenia nowego kotła WR 15:

- część technologiczna i budowlana,

- dokumentacja montażowa,

- dokumentacja techniczno-ruchowa ,

- instrukcja eksploatacji.

d)	Projekt organizacji placu budowy.

2.5.2. Urządzeń odpylających.

- Wykonanie projektu techniczno-konstrukcyjnego wysokosprawnej  instalacji suchego odpylania spalin w układzie dwustopniowym,

- Sprawność instalacji odpylania ≥ 95%,

- Dopuszczalne max zanieczyszczenia spalin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr. 260 poz. 2181) nie wyższe niż:

- pył – poniżej 100mg/m³

- tlenki azotu NOx poniżej 400 mg/m³

- dwutlenek siarki SO₂ poniżej 1300 mg/m³przy zawartości tlenu 6% w spalinach

- W projekcie należy uwzględnić możliwość wykorzystania istniejących wentylatorów wyciągowych wraz z ich sterowaniem przy projektowanej instalacji.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń: w tym uzgodnień środowiskowych i pozwolenia na budowę.

- Demontaż istniejącej instalacji odpylania spalin.

- Dostawa i montaż nowej instalacji odpylania spalin wg zatwierdzonego projektu techniczno-konstrukcyjnego:

- montaż nowej instalacji dwustopniowego odpylania spalin zgodnie z projektem dla nowego kotła WR 15 i istniejącego WLM 25

  - podłączyć kotły do wykonanej nowej instalacji układu odpylania spalin,

  - kanały spalin należy wykonać z blachy stalowej o grubości min. 5 mm,

  - izolację termiczną należy wykonać z wełny mineralnej o grubości minimum 10 cm i  gęstości 80 kg/m3,

  - zabezpieczenie antykorozyjne ma być wykonane farbą podkładową 
i nawierzchniową  odporną na temperaturę minimum 500o C,

  - opancerzenie zewnętrzne  należy wykonać z blachy stalowej malowanej farbą nawierzchniową o kolorze szarym,

  - całość instalacji należy wykonać z materiałów zapewniających, co najmniej 
5 - letni okres eksploatacji bez wykonania remontu kapitalnego.

  - zamontować króćce pomiarowe do pomiarów emisji pyłów wraz z pomostem obsługowym za układem odpylania – ( miejsce uzgodnić z Zamawiającym),

  - wykonać odprowadzenie pyłów z poszczególnych stopni do kanałów spływu żużla,

- Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej instalacji odpylania (DTR, instrukcja obsługi),

- Wykonanie rozruchu technologicznego obu instalacji odpylających,

- Wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium.

2.5.3. Komina stalowego.

- Wykonać dokumentację środowiskową i projekt techniczny wolnostojącego komina stalowego do emisji spalin z kotłów WR 15 i WLM 25 oraz dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o zmianę aktualnie obowiązującego Pozwolenia Zintegrowanego,

- Objętość spalin suchych ok. 50 000 nm³/h dla kotła WLM 25 ,objętość  spalin z kotła WR 15 przyjąć wg projektu kotła (dla zamiennej pracy kotłów),

- Przy projektowaniu należy uwzględnić wykorzystanie fundamentu aktualnie zabudowanego komina stalowego Dn -2,5m  h-35m.

- Komin należy zaprojektować z blachy stalowej (izolowany termicznie), wyposażony wewnątrz w zabezpieczenie chemoodporne zapobiegające korozji,

- Komin winien być wyposażony w niezbędne galerie i znormalizowane punkty poboru spalin dla potrzeb kontrolno-pomiarowych,

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń: w tym uzgodnień środowiskowych i pozwolenia na budowę.

2.6.Wymagania Zamawiającego do realizacji zadania na obiekcie 
( uzyskanie pozwoleń itp.):

    - Roboty demontażowe (terminy i zakres).

- Roboty demontażowe należy wykonać w terminie umożliwiającym montaż nowych urządzeń i instalacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji,

- Demontażowi podlega instalacja odpylająca z istniejących kotłów 
WLM 25 nr 3 i 4.

- Demontaż istniejącego komina stalowego i kanałów spalinowych,

- Zbędne elementy fundamentów kotła OR-32 podlegają demontażowi.

2.6.2.	Przygotowanie placu budowy.

- Zamawiający przekaże protokólarnie Wykonawcy teren placu budowy pod wykonanie inwestycji,

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przekaże Zamawiającemu projekt organizacji placu budowy i plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ).

    - Roboty montażowe (terminy i zakres).

a)	Montaż kompletnego kotła, układu technologicznego kotłowni zgodnie opracowaną dokumentacją projektową w zakresie:

- Części technologicznej i budowlanej,

- Części elektrycznej i AKPiA,

- Instalacji sterowania i wizualizacji,

- Układu podawania paliwa,

- Układu odżużlania ( odżużlacz zgrzebłowy),

- Dla ww. urządzeń, układów i instalacji łącznie z:

- wykonaniem niezbędnych prób i odbiorów,

- alkalicznym wygotowaniem kotła,

- suszeniem  sklepienia zapłonowego ,

- wykonaniem rozruchu na zimno i gorąco  kotła , instalacji odpylania, układu technologicznego kotłowni,  stacji próżniowego odgazowania

- wykonaniem rozruchu elektrycznego i AKPiA oraz instalacji sterowania 
i wizualizacji  ( dla kotła , instalacji odpylania ,układu technologicznego, stacji próżniowego odgazowania)

- Odtworzenie zdemontowanych elementów budynku (ściany lub pokrycia dachowego) na  koszt Wykonawcy,

- Wykonanie wszystkich pozostałych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedłożoną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową,

- Wykonanie niezbędnych napraw , przeróbek i prac budowlano - montażowych 
w obrębie kotła w niezbędnym zakresie objętym montażem kotła 
i urządzeń na obiektach zależnych,

- Odtworzenie posadzki, konstrukcji i ścian zewnętrznych  budynku, jeżeli w trakcie realizacji prac uległy one uszkodzeniu. Zdemontowane do celów montażowych lub demontażowych elementy należy wymienić na nowe,

- Dostarczenie, zamontowanie i włączenie w układ technologiczny kotłowni, stację próżniowego odgazowywania o wydajności do 6 m3/h, z korekcją wody sieciowej, rurociągi i kolektory wodne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
i wymogami UDT,

  - czynnik woda sieciowa.

  - Odbiory wykonanych robót.

2.7.1. Sprawdzenie kompletności dokumentacji.

- Dokumentacja projektowa powinna być uzgodniona z Zamawiającym pod względem zastosowanych  rozwiązań projektowych i materiałowych,

- Kompletne dokumentacje projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym najpóźniej na 30 dni przed terminem jej wykonania.

2.7.2. Protokoły z robót zanikających i odbiorów częściowych.

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu roboty, które ulegają zakryciu, co będzie potwierdzone odpowiednimi protokółami.,

- Zamawiający dopuszcza wykonanie odbiorów częściowych poszczególnych zadań co będzie potwierdzone odpowiednimi protokółami.

    - Pomiary elektryczne i dozorowe.

- protokół ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej i AKPiA  kotła,

- protokół ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla urządzeń odpylających,

- protokoły odbioru kotła przez Urząd Dozoru Technicznego.

    - Operat geodezyjny komina stalowego wraz z protokołami odbioru robót 
w zakresie termoizolacji i zabezpieczenia chemicznego.

- Wykonawca wykona operat geodezyjny nowobudowanego komina na własny koszt.

3. 	Część informacyjna.

3.1.Parametry techniczne nowobudowanego kotła.

- Sprawność gwarantowana dla spalania miału ( dla trzech obciążeń 40%, 75%, 100%) 
– nie mniej niż 85 %

- Wydajność nominalna 					15 MW

- Wydajność maksymalna trwała         			17 MW

- Ciśnienie obliczeniowe					1,6 MPa

- Nominalna temperatura wody na wlocie		70 ºC

- Nominalna temperatura wody na wylocie		150 ºC

- Temperatura spalin za kotłem				≥ 140 ºC

- Dopuszczalne max zanieczyszczenia spalin, w całym zakresie pracy kotła nie gorsze niż:

pył			- poniżej 100 mg/um³ (przy zawartości tlenu 6% w spalinach)

tlenki azotu NOx		- poniżej 400 mg/ um³ (przy zawartości tlenu 6% w spalinach)

dwutlenek siarki SO2		- poniżej1300 mg/ um³ (przy zawartości tlenu 6% w spalinach)

3.2. Charakterystyka paliwa i wody sieciowej po zamontowaniu odgazowywacza.

    - Parametry miału węglowego.

- Asortyment wg. PN-82/G-9700	M IIA

- Typ węgla		32.1 ÷ 32.2

- Wartość opałowa	23 000 kJ/kg

- Zawartość popiołu	max 18 %

- Zawartość siarki	max 0,7 %

- Zawartość wilgoci całkowitej	max 12 %

- Granulacja		0 - 20 mm

- Zawartość podziarna 0 – 1 mm	max 20 %

- Zawartość podziarna 0 – 3 mm	max 40 %

- Części lotne w stanie analitycznym	min. 28%

Wszystkie podane parametry odnoszą się do stanu roboczego. Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz domieszek mułów i flotów.

Za osiągnięcie gwarantowanych parametrów w umowie uznaje się parametry zmierzone przez Wykonawcę pomiarów energetycznych bez uwzględnienia tolerancji pomiarów oraz zmierzone przy temperaturze wylotowej spalin nie mniejszej niż 140ºC:

    - Parametry wody zasilającej.

- Woda bezbarwna, bez zawartości oleju, detergentów, cukru, celulozy i substancji biologicznych

- Odczyn						pH 9 – 10

- Twardość ogólna				( 0,02	mval/l

- Zasadowość ogólna				( 1,40 mval/l

- Zawiesina ogólna				< 5	mg/l

- Fosforany PO43-					3 – 15	mg/l

- Tlen rozpuszczalny O2				( 0,05	mg/l

3.3. Parametry techniczne i charakterystyka urządzeń odpylających i spalin.

3.3.1 Instalacja odpylania dla projektowanego kotła WR – 15 oraz istniejącego kotła WLM – 25 jako instalacja suchego odpylania spalin w układzie dwustopniowym

3.3.2. Sprawność instalacji odpylania ≥ 95%

3.3.3. Dopuszczalne maksymalne zanieczyszczenia spalin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr. 260 poz. 2181) nie wyższe niż:

- Pył – poniżej 100mg/m³.

- Tlenki azotu NOx poniżej 400 mg/m.³

- Dwutlenek siarki SO₂ poniżej 1300 mg/m³ przy zawartości tlenu 6% 
w spalinach.

3.4. Ogólne parametry techniczne komina stalowego.

- Komin należy zaprojektować z blachy stalowej konstrukcyjnej o grubości wynikającej 
z obliczeń,

- Komin izolowany termicznie – izolacja na zewnątrz komina zabezpieczona blachą ocynkowaną o grubości wynikającej z obliczeń,

- Komin wyposażony wewnątrz w zabezpieczenie chemoodporne zapobiegające korozji,

- Pozostałe parametry techniczne wynikające z projektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia.

4. Dodatkowe uwagi Zamawiającego.

4.1.		Harmonogram realizacji inwestycji  zgodny z harmonogramem rzeczowo –   finansowym inwestycji dołączonym do umowy.

4.2.		Demontaż i montaż instalacji i urządzeń dla zadań nr 2 i nr 3 może być realizowany 
w okresie między kolejnymi sezonami grzewczymi tj. od maja do sierpnia.

4.3.		Konieczne adaptacje budowlane związane z uzyskaniem odrębnego pozwolenia na budowę leżą w gestii Wykonawcy .

4.4. 	Wykonawca złoży kompletny projekt budowlany „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich. do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Końskich i uzyska pozwolenie na budowę.

4.5. 		Wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcję obsługi i przeszkolić pracowników obsługi i nadzoru kotłowni.

4.6. 		Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe i posiadać dokumenty 
i odpowiednie atesty pozwalające potwierdzić wymaganą jakość, datę produkcji i mieć poświadczenie o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz posiadać znak CE.

4.7. 		Wykonawca zobowiązany jest uruchomić wykonaną instalację w zakresie przedmiotu jej zamówienia i dokonać jej regulacji.

4.8. 		Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację niezbędną do złożenia przez Zamawiającego wniosku o zmianę aktualnie obowiązującego Pozwolenia Zintegrowanego.

4.9  Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu.

4.10. 	Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty jest protokół odbioru bez usterek przedmiotu zamówienia.

4.11. Wymogi gwarancyjne.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na:

- Część ciśnieniowa kotła – 5 lat, pozostałe elementy kotła 5 lat.

- Instalacja odpylania spalin 5 lat i komin na 5 lat.

Bieg terminu gwarancji rozpocznie się z dniem bezusterkowego odbioru

końcowego robót. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia od chwili pisemnego powiadomienia

przez Zamawiającego:

- w ciągu 7 dni w przypadku wad konstrukcyjno budowlanych,

- w ciągu 24 godzin dla urządzeń i instalacji.

4.11.1. Gwarancyjne pomiary energetyczne sprawdzenia pracy kotła i osiąganych parametrów oraz ich zgodności z zamówieniem Wykonawca zrealizuje w IV kwartale 2012 roku.

- Wykonanie pomiarów energetycznych kotła w pełnym zakresie obciążeń oraz opracowanie wyników potwierdzających osiągnięcie zakładanych parametrów pracy kotła.

- Pomiary energetyczne zostaną wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy przez niezależną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do pomiarów energetycznych będzie użyte paliwo o parametrach zbliżonych do granicznych opisanych 
w parametrach technicznych nowobudowanego kotła.

- Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej nowobudowanego kotła – ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji.

- Pomiary energetyczne winny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 12952-15, a ich celem będzie wyznaczenie sprawności kotła brutto oraz poszczególnych strat cieplnych, wykreślenie charakterystyki energetycznej oraz opracowanie wniosków odnośnie pracy nowego kotła.

- Za osiągnięcie gwarantowanych parametrów w umowie uznaje się parametry zmierzone przez Wykonawcę pomiarów energetycznych bez uwzględnienia tolerancji pomiarów oraz zmierzone przy temperaturze wylotowej spalin nie mniejszej niż 140ºC.

4.11.2. Gwarancyjne pomiary emisji pyłów i gazów spalinowych i sprawdzenie zgodności

wyników z zamówieniem Wykonawca zrealizuje w IV kwartale 2012 roku.

- Wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium na koszt Wykonawcy.

4.12.  Gruz oraz pozostałe odpady (z wyjątkiem złomu) wykonawca zagospodaruje zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przedstawi zamawiającemu karty przekazania odpadów. Koszt zagospodarowania odpadów pokrywa Wykonawca robót. Odpady wymagające utylizacji należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt utylizacji pokrywa wykonawca robót. Złom wykonawca przekaże Zamawiającemu.

4.13. 	Za właściwe zabezpieczenie materiałów i urządzeń w trakcie prowadzonych robót do momentu protokólarnego przekazania inwestycji odpowiada Wykonawca.

4.14.  Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalację w zakresie przedmiotu jej

zamówienia i dokonać jej regulacji.

4.15   Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych

przepisami prawa koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu.

  - Dokumentacja projektowa powinna być uzgodniona z Zamawiającym pod względem zastosowanych  rozwiązań projektowych i materiałowych.

  - Odtworzenie zdemontowanych elementów budynku(ściany lub pokrycia dachowego) na koszt Wykonawcy.

  - Złożyć w Starostwie Powiatowym w Końskich informację o wytworzonych odpadach  niebezpiecznych  lub innych niż niebezpieczne po zakończeniu robót. Kopię przekazać Zamawiającemu.

  - Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie 
z ustawą z dnia  27.04.2001r (Dz. U. Nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami 
i przekazanie karty  zagospodarowania odpadów Zamawiającemu.

4.20.	Kompletacja, dostawa urządzeń i wykonanie robót będzie realizowane w oparciu o dokumentację projektową i wg.  harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

4.21.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o wszystkich odbiorach, próbach i montażach próbnych u dostawcy urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w nich.

……………………….